## Наименование объекта (2)
Здание автосалона Тойота центр Битца
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб |  | Расчет стоимости ЭНЕРГОТРЕСТ, руб
|  |  |  | Цена об-ния, МТР | Цена работ | Стоимость об-ния, МТР | Стоимость работ | Всего
Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Профилактические испытани и измерения электрооборудования (ЭТЛ) | [6 empty] | 383461
2.1 | Измерение сопротивления заземляющих устройств (помещение ЭУ, ВЛЭП) контур | точка | 1 |  | 300 |  |  | 300
2.2 | Проверка устройств молниезащиты. | точка |  |  | 1500 |  |  | 0
2.3 | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (помещение ЭУ, ВЛЭП) мет.связь | точка | 11.87 |  | 300 |  |  | 3561
2.4 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.) (КЛЭП до 1кВ) | изм | 665 |  | 300 |  |  | 199500
2.5 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 50А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 300 |  |  | 0
2.6 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 200А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 500 |  |  | 0
2.7 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 600А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 1000 |  |  | 0
2.8 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.9 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 2000 |  |  | 0
2.10 | Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.11 | Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.12 | Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО) | шт | 95 |  | 500 |  |  | 47500
2.13 | Испытание конденсаторов | уст-ка |  |  | 15000 |  |  | 0
2.14 | Испытание электродвигателей переменного тока (0,4кВ) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.15 | Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ (ТН) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.16 | Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) напряжением до 35 кВ. | изм |  |  | 7500 |  |  | 0
2.17 | Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ | изм |  |  | 8000 |  |  | 0
2.18 | Испытание воздушных линий (ВЛЭП) электропередач напряжением выше 1 кВ. | изм |  |  | 7500 |  |  | 0
2.19 | Испытание повесных изоляторов напряжением до 35кВ (ВЛЭП) | изм |  |  | 3000 |  |  | 0
2.20 | Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)(ВЛЭП) | изм |  |  | 1500 |  |  | 0
2.21 | Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии (КЛЭП) | изм |  |  | 10000 |  |  | 0
2.22 | Испытание масляных выключателей (МВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.23 | Испытание вакуумных выключателей (ВВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 7000 |  |  | 0
2.24 | Испытание элегазовых выключателей (ЭВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.25 | Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35 кВ (РЛНД, ЛР, ШР) | шт |  |  | 3000 |  |  | 0
2.26 | Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ. | шт | 663 |  | 200 |  |  | 132600
2.27 | Испытание измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.28 | Испытание КРУ и КРУ И в ЭУ напряжением до 35 кВ (КСО, КРУ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.29 | Диагностика устройств АВР. | компл |  |  | 30000 |  |  | 0
2.30 | Испытание устройств АВР. | компл |  |  | 5000 |  |  | 0
2.31 | Испытание опорных и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ (КСО, TPS) | шт |  |  | 500 |  |  | 0
2.32 | Проверка устройств релейной зашиты, автоматики и телемеханики (КСО, КРУ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.33 | Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (КСО, КРУ) | шт |  |  | 2500 |  |  | 0
2.34 | Испытание сборных и соединительных шин длинна 3 метра (СЕКЦИЯ ШИН) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.35 | Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 35 кВ (ВН) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.36 | Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35 кВ и мощностью до и выше 1,6 MBA (ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.37 | Испытание вводов в ЭУ напряжением до 35 кВ (ТМ,ТМГ) | шт |  |  | 3000 |  |  | 0
2.38 | Тепловизионный контроль состояния электрооборудования (РУ 0,4кВ, КСО, КРУ, ВВ, МВ, ЭВ, ВН, РЛНД, ЛР, ШР,ТТ, С. Ш.) | шт |  |  | 500 |  |  | 0
3 | Накладные расходы | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Транспортные расходы (от МКАД)
3.2 | Закупка на материалы
3.3 | Затраты на транспорт
3.4 | Оплата консультации экспертиз
3.5 | Амортизация оборудования/транспорта
3.6 | Трата денег в случаях простоях
[7 empty] | Итого: | 383461
Многоуровневая стоянка
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб |  | Расчет стоимости ЭНЕРГОТРЕСТ, руб
|  |  |  | Цена об-ния, МТР | Цена работ | Стоимость об-ния, МТР | Стоимость работ | Всего
Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 | Профилактические испытани и измерения электрооборудования (ЭТЛ) | [6 empty] | 218059
2.1 | Измерение сопротивления заземляющих устройств (помещение ЭУ, ВЛЭП) контур | точка | 1 |  | 300 |  |  | 300
2.2 | Проверка устройств молниезащиты. | точка |  |  | 1500 |  |  | 0
2.3 | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (помещение ЭУ, ВЛЭП) мет.связь | точка | 18.53 |  | 300 |  |  | 5559
2.4 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.) (КЛЭП до 1кВ) | изм | 373 |  | 300 |  |  | 111900
2.5 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 50А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 300 |  |  | 0
2.6 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 200А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 500 |  |  | 0
2.7 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 600А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 1000 |  |  | 0
2.8 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.9 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 2000 |  |  | 0
2.10 | Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.11 | Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.12 | Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО) | шт | 51 |  | 500 |  |  | 25500
2.13 | Испытание конденсаторов | уст-ка |  |  | 15000 |  |  | 0
2.14 | Испытание электродвигателей переменного тока (0,4кВ) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.15 | Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ (ТН) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.16 | Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) напряжением до 35 кВ. | изм |  |  | 7500 |  |  | 0
2.17 | Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ | изм |  |  | 8000 |  |  | 0
2.18 | Испытание воздушных линий (ВЛЭП) электропередач напряжением выше 1 кВ. | изм |  |  | 7500 |  |  | 0
2.19 | Испытание повесных изоляторов напряжением до 35кВ (ВЛЭП) | изм |  |  | 3000 |  |  | 0
2.20 | Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)(ВЛЭП) | изм |  |  | 1500 |  |  | 0
2.21 | Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии (КЛЭП) | изм |  |  | 10000 |  |  | 0
2.22 | Испытание масляных выключателей (МВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.23 | Испытание вакуумных выключателей (ВВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 7000 |  |  | 0
2.24 | Испытание элегазовых выключателей (ЭВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.25 | Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35 кВ (РЛНД, ЛР, ШР) | шт |  |  | 3000 |  |  | 0
2.26 | Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ. | шт | 374 |  | 200 |  |  | 74800
2.27 | Испытание измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.28 | Испытание КРУ и КРУ И в ЭУ напряжением до 35 кВ (КСО, КРУ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.29 | Диагностика устройств АВР. | компл |  |  | 30000 |  |  | 0
2.30 | Испытание устройств АВР. | компл |  |  | 5000 |  |  | 0
2.31 | Испытание опорных и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ (КСО, TPS) | шт |  |  | 500 |  |  | 0
2.32 | Проверка устройств релейной зашиты, автоматики и телемеханики (КСО, КРУ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.33 | Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (КСО, КРУ) | шт |  |  | 2500 |  |  | 0
2.34 | Испытание сборных и соединительных шин длинна 3 метра (СЕКЦИЯ ШИН) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.35 | Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 35 кВ (ВН) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.36 | Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35 кВ и мощностью до и выше 1,6 MBA (ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.37 | Испытание вводов в ЭУ напряжением до 35 кВ (ТМ,ТМГ) | шт |  |  | 3000 |  |  | 0
2.38 | Тепловизионный контроль состояния электрооборудования (РУ 0,4кВ, КСО, КРУ, ВВ, МВ, ЭВ, ВН, РЛНД, ЛР, ШР,ТТ, С. Ш.) | шт |  |  | 500 |  |  | 0
3 | Накладные расходы | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Транспортные расходы (от МКАД)
3.2 | Закупка на материалы
3.3 | Затраты на транспорт
3.4 | Оплата консультации экспертиз
3.5 | Амортизация оборудования/транспорта
3.6 | Трата денег в случаях простоях
[7 empty] | Итого: | 218059
[7 empty] | Общий итог: | 601520

## Наименование объекта
Расчет бюджета обслуживания АО "Вертолётный склад"
[7 empty] | Общая стоимость, рублей, в т.ч.: | 144400
[7 empty] | Стоимость МТР, рублей | 0
| 1 человекочасы с реснянского | [5 empty] | Стоимость работ, рублей | 0
2 перенести ТО, ТР в раздел 1
| 3 перенести чч в раздел 2, скры факт | [5 empty] | Общий срок реализации проекта, кал.дней | 44
| 4 разделить ТО, ТР и ПНР | [5 empty] | Срок поставки МТР, кал.дней | 24
[7 empty] | Срок выполнения работ, кал.дней | 20
[7 empty] | Трудозатраты, чел.час | 1280
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб |  | Расчет стоимости ЭНЕРГОТРЕСТ, руб
|  |  |  | Цена об-ния, МТР | Цена работ | Стоимость об-ния, МТР | Стоимость работ | Всего
Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Обслуживание электроустановок и электрооборудования
1.1. | Силовые трансформаторы TRIHAL 1000/10/0,4 с принудительным воздушным охлаждением | ед | 1
1.2. | КРУ RM-6, IDI, шкаф тепловой защиты | шт | 1
1.3. | ВЛЭП-10кВ, опоры ВЛЭП ж/б (18 ед.) | м | 540
1.4. | КЛЭП-10кВ АСБ-10 3х70, L=2250м | м | 2250
1.5. | КЛЭП-10кВ АПвПуг-10 1х120/35 | м | 20
1.6. | РЛНД-10/400 | шт | 4
1.7. | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 100А | шт | 8
1.8. | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 160А | шт | 5
1.9. | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 250А | шт | 5
1.10. | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 400А | шт | 2
1.11. | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 630А | шт | 2
1.13. | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 630А, секционный выключатель | шт | 1
1.14. | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 800А, вводной выключатель ИБП | шт | 1
1.15. | Автоматический выключатель ИЭК 0,4кВ 1250А, вводной выключатель ДЭС | шт | 1
1.16. | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 1600А, вводной выключатель Т-1 | шт | 2
1.17. | УКРМ58-0,4-150 кВар | шт | 1
2 | Профилактические испытани и измерения электрооборудования (ЭТЛ) | [6 empty] | 144400
2.1 | Измерение сопротивления заземляющих устройств (помещение ЭУ, ВЛЭП) контур | точка | 19 |  | 300 |  |  | 5700
2.2 | Проверка устройств молниезащиты. | точка | 1 |  | 1500 |  |  | 1500
2.3 | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (помещение ЭУ, ВЛЭП) мет.связь | точка | 19 |  | 300 |  |  | 5700
2.4 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.) (КЛЭП до 1кВ) | изм |  |  | 300 |  |  | 0
2.5 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 50А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 300 |  |  | 0
2.6 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 200А (РУ-0,4кВ) | шт | 13 |  | 500 |  |  | 6500
2.7 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 600А (РУ-0,4кВ) | шт | 7 |  | 1000 |  |  | 7000
2.8 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ) | шт | 2 |  | 1500 |  |  | 3000
2.9 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ) | шт |  |  | 2000 |  |  | 0
2.10 | Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ) | шт | 2 |  | 5000 |  |  | 10000
2.11 | Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ) | шт | 2 |  | 5000 |  |  | 10000
2.12 | Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО) | шт |  |  | 500 |  |  | 0
2.13 | Испытание конденсаторов | уст-ка | 1 |  | 15000 |  |  | 15000
2.14 | Испытание электродвигателей переменного тока (0,4кВ) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.15 | Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ (ТН) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.16 | Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) напряжением до 35 кВ. | изм | 2 |  | 7500 |  |  | 15000
2.17 | Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ | изм | 1 |  | 8000 |  |  | 8000
2.18 | Испытание воздушных линий (ВЛЭП) электропередач напряжением выше 1 кВ. | изм |  |  | 7500 |  |  | 0
2.19 | Испытание повесных изоляторов напряжением до 35кВ (ВЛЭП) | изм |  |  | 3000 |  |  | 0
2.20 | Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)(ВЛЭП) | изм |  |  | 1500 |  |  | 0
2.21 | Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии (КЛЭП) | изм |  |  | 10000 |  |  | 0
2.22 | Испытание масляных выключателей (МВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.23 | Испытание вакуумных выключателей (ВВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 7000 |  |  | 0
2.24 | Испытание элегазовых выключателей (ЭВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.25 | Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35 кВ (РЛНД, ЛР, ШР) | шт | 4 |  | 3000 |  |  | 12000
2.26 | Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ. | шт |  |  | 200 |  |  | 0
2.27 | Испытание измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) | шт |  |  | 1500 |  |  | 0
2.28 | Испытание КРУ и КРУ И в ЭУ напряжением до 35 кВ (КСО, КРУ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.29 | Диагностика устройств АВР. | компл | 1 |  | 30000 |  |  | 30000
2.30 | Испытание устройств АВР. | компл | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
2.31 | Испытание опорных и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ (КСО, TPS) | шт |  |  | 500 |  |  | 0
2.32 | Проверка устройств релейной зашиты, автоматики и телемеханики (КСО, КРУ) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.33 | Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (КСО, КРУ) | шт |  |  | 2500 |  |  | 0
2.34 | Испытание сборных и соединительных шин длинна 3 метра (СЕКЦИЯ ШИН) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.35 | Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 35 кВ (ВН) | шт |  |  | 5000 |  |  | 0
2.36 | Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35 кВ и мощностью до и выше 1,6 MBA (ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL) | шт | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
2.37 | Испытание вводов в ЭУ напряжением до 35 кВ (ТМ,ТМГ) | шт | 1 |  | 3000 |  |  | 3000
2.38 | Тепловизионный контроль состояния электрооборудования (РУ 0,4кВ, КСО, КРУ, ВВ, МВ, ЭВ, ВН, РЛНД, ЛР, ШР,ТТ, С. Ш.) | шт | 4 |  | 500 |  |  | 2000
3 | Накладные расходы | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Транспортные расходы (от МКАД) | км | 35
3.2 | Закупка на материалы
3.3 | Затраты на транспорт
3.4 | Оплата консультации экспертиз
3.5 | Амортизация оборудования/транспорта
3.6 | Трата денег в случаях простоях
3.7
3.8
3.9

## Перечень эл.оборуд для КП
№ п/п | Наименование электросетевого хозяйства | Количествошт, м
1 | Силовые трансформаторы TRIHAL 1000/10/0,4 с принудительным воздушным охлаждением | 1 ед
2 | КРУ RM-6, IDI, шкаф тепловой защиты | 1 шт
3 | ВЛЭП-10кВ, опоры ВЛЭП ж/б (18 ед.) | 540 м
4 | КЛЭП-10кВ АСБ-10 3х70, L=2250м | 2250 м
5 | КЛЭП-10кВ АПвПуг-10 1х120/35 | 20 м
7 | РЛНД-10/400 | 4 шт
8 | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 100А | 8шт
9 | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 160А | 5шт
10 | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 250А | 5шт
11 | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 400А | 2шт
12 | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 630А | 2шт
13 | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 630А, секционный выключатель | 1шт
14 | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 800А, вводной выключатель ИБП | 1шт
15 | Автоматический выключатель ИЭК 0,4кВ 1250А, вводной выключатель ДЭС | 1шт
16 | Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 1600А, вводной выключатель Т-1 | 2шт
17 | УКРМ58-0,4-150 кВар | 1шт
18 | АВР-0,4кВ | 1ед

## Перечень работ ТО, ТР
№ п/п | Наименование и характеристики видов услуг | Периодичность оказания услуг
1 | Периодический осмотр электросетевого хозяйства до 35кВ
1.1 | Силовых трансформаторов | 1 раз в месяц
Наличие и работоспособность (по косвенным признакам) термосигнализаторов, маслоуказателей, газового, струйного реле, отсутствие признаков нарушения их работоспособности, отсутствие газа (воздуха) в газовом реле, состояние механического защитного кожуха и контрольного кабеля от газового реле, уровень масла в расширителях основного бака трансформатора и контактора, соответствие их температуре воздуха и масла трансформатора, соответствие положения технологических задвижек, перепускных кранов нормальному режиму работы трансформатора, отсутствие течей масла, состояние воздухоосушителей (комплектность, цвет индикаторного силикагеля, наличие масла в масляных затворах), состояние маслонаполненных вводов и изоляторов (отсутствие трещин, сколов, чистота фарфора, уровень давления масла, состояние воздухоосушителей вводов, отсутствие течей масла), состояние ошиновки трансформатора (целостность, наличие и положение термоиндикаторов, отсутствие нагрева контактных соединений), состояние и работоспособность вентиляторов обдува трансформатора, работоспособность автоматики обдува, проверка работоспособности схемы тепловой защиты, тепловизионный контроль.
1.2 | Распределительных устройств РП, РУ | 1 раз в месяц
Визуальный осмотр состояния помещения и электроустановки, контроль температуры проводников, выявление дефектных деталей и узлов, проверка осветительных устройств, контроль соответствия линейных схем, проверка исправности дверей и замков (запоров) шкафов, проверка аппаратуры и автоматики подогрева, контроль и фотографирование узла учёта, проверка целостности пломб и даты следующей поверки.
1.3 | Маслянных выключателей | 1 раз в месяц
Визуальный осмотр уровня и цвета масла в горшках (баках) выключателей, отсутствие течей масла, целостности изоляции и её чистота, видимых механических повреждений частей выключателя и привода, наличия и целостности всех шарнирных соединений, шлинтов, ограничителей, положение указателей и исправность сигнальных ламп, положение привода, отсутствие коронирования
1.4 | Вакуумных и элегазовых выключателей | 1 раз в месяц
Визуальный осмотр повреждений изоляторов, степень их загрязнения, нагрева контактных соединений выключателей, отсутствие звуков электрических разрядов, треска, вибраций, температуры в помещении РУ ( не ниже 5 °С), давление в резервуарах приводов выключателей (1,6—2,1МПа).
1.5 | Разъединителей и выключателей нагрузки | 1 раз в месяц
Визуальный осмотр отсутствия перегрева контактных соединений, полноты захода ножей в губки, целостность изоляции, отсутствие видимых механических повреждений дугогасительных камер, целостьность привода, диспетчерских наименований, отсутствие коронирования, наличие блокировочных устройств на приводах разъединителей (выключателей нагрузки) и заземляющих ножей, исправность фикисрующих устройств приводов.
1.6 | Конденсаторных установок | 1 раз в месяц
Визуальный осмотр отсутствия пыли, грязи, трещин на изолятора, вспучивания конденсаторов, перегревов, течи пропитывающей жидкости конденсаторов или коммутационной аппаратуры, ржавчины поверхностей оборудования, подверженных коррозии, значение напряжения на шинах, равномерность нагрузки отдельных фаз.
1.7 | Воздушных линий ВЛЭП-10 кВ | 1 раз в месяц
Визуальный осмотр состояния трассы ВЛ (охранная зона), проверка положения и состояния опор, проводов на наличие дефектов и провиса, состояния изоляторов, контроль температуры, внеочередные осмотры ВЛ (независимо от напряжения) – после аварий, ураганов, половодий, при пожарах вблизи ВЛ, гололеде, моро зе ниже минус 40 °С, после тумана и при других аналогичных режимах, влияющих на конструктивную целостность элементов ВЛ.
1.8 | Кабельных линий КЛЭП-10 кВ | 1 раз в месяц
Визуальный осмотр состояния трассы КЛ, контроль наружного состояния РП, ТП вводов (в щитовых абонента отсутствие посторонних предметов, наличие надписей и плакатов и т.д.), исправность жалюзийных решеток, закрытость дверей, наличие надписей на дверях, наличия маркировки на кабельных линиях, состояние кабельных муфт, изоляции кабельной линии на наличие повреждений, внеочередных осмотров при резком изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит.
2 | Текущий ремонт электросетевого хозяйства до 35кВ
2.1 | Силовых трансформаторов | 1 раз в 3 года
Чистка изоляторов, масломерных стекол, бака и крышки трансформатора; подтяжка всех болтовых соединений и чистка контактных соединений; удаление грязи из расширителя; проверка, разборка и очистка (при необходимости) маслоуказателей; доливка масла в трансформатор, регулировка давления масла во вводах; проверка трансформаторов на герметичность (для газонаполненных), осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств; проверка состояния частей переключающих устройств, доступных осмотру; проверка положения по напряжению; ремонт заземляющей сети; проверка термосифонных фильтров (при необходимости – замена сорбента); проверка приборов контроля температуры и давления (для газонаполненных трансформаторов); измерение изоляции обмоток до и после ремонта.
2.2 | Распределительного устройства масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей, заземляющих ножей | 1 раз в 12 месяцев
Разборка аппарата, ремонт или замена подвижных контактов, осей, шарниров, измерение и регулировка хода подвижной части, вжима (хода) контактов, одновременности замыкания и размыкания контактов, проверка и регулировка механизма свободного расцепления, измерение и регулировка расстояния между бойком и рычагом отклю чающего устройства, ремонт приводов и приводных механизмов, тяг и рычагов, замена дефектных изоляторов, замена масла (при необходимости), смазка трущихся частей привода и приводного механизма, проверка и ремонт сигнализации и блокировок, проверка и замена трансформаторов тока, измерение сопротивления постоянному току, проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасительных устройств, обмоток включающих и отключающих катушек
2.3 | Трансформаторов тока и напряжения | 1 раз в 12 месяцев
Чистка изоляторов, проверка и ремонт присоединений шин первичной и проводов (кабелей) вторичной цепи, проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек, измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь, испытание вводов, испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток, а также изоляции доступных стяжных болтов в соответствии с нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.
2.4 | Вакуумных и элегазовых выключателей | 1 раз в 12 месяцев
Протирка ветошью опорной изоляции, смоченной этиловым спиртом, подтяжка болтовых соединений крепления токоведущих шин к выводам выключателя, проверка работоспособности блокировочных устройств, проверка работоспособности блока управления выключателя.
2.5 | Воздушных линий ВЛЭП-10 кВ | 1 раз в 12 месяцев
Ремонт опор, столбов и поддерживающих конструкций, замена поврежденных изоляторов, сгнивших элементов отдельных опор; уда ление ржавчины на бандажах и хомутах, их покраска; возобновление противогнилостных обмоток бандажей; перетягивание отдельных уча стков сети (при необходимости), измерение сопротивления изоляции и проверка состояния заземлителя, определение загнивания древеси ны; замер мегомметром сопротивления изоляции линии на земле и меж ду фазами, определение падения напряжения или нагрева соедините лей, измерение расстояний в местах пересечений, ревизия и ремонт разрядников, демонтируемых на зимнее время;
2.6 | Кабельных линий КЛЭП-10 кВ | 1 раз в 12 месяцев
Чистка кабельных каналов, туннелей, трасс, открыто проложенных кабелей, проходов через туннели, мосты, колодцы и др.; проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колод цев и запоров на них; ремонт кабельных каналов, траншей, устранение завалов, просадок и подмывов засыпки траншей, устранение разруше ний траншей и навалов, обнажений кабеля и т. д., осмотр и чистка кон цевых воронок и соединительных муфт; рихтовка кабелей, заливка ка бельной мастикой воронок и соединительных муфт; проверка заземле ния и устранение обнаруженных дефектов; восстановление нарушенной или утраченной маркировки; перекладка при необходимости отдель ных участков кабельной сети; определение температуры нагрева кабе ля и контроль коррозии кабельных оболочек; проведение установлен ных измерений и испытаний кабельных сетей.

## Перечень работ ЭТЛ
№ п/п | Виды испытаний и измерений | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Измерение сопротивления заземляющих устройств (помещение ЭУ, ВЛЭП) контур |  | 300 | 0
2 | Проверка устройств молниезащиты. | 2 | 1500 | 3000 | 1000-2500
3 | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (помещение ЭУ, ВЛЭП) мет связь | 2000 | 100 | 200000 | 100-300
5 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением тока к.з.) (КЛЭП до 1кВ) | 900 | 300 | 270000
6 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 50А (РУ-0,4кВ) |  | 300 | 0
7 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 200А (РУ-0,4кВ) |  | 500 | 0
8 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 600А (РУ-0,4кВ) |  | 1000 | 0
9 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ) |  | 1500 | 0
10 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ) |  | 2000 | 0
11 | Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ) |  | 5000 | 0
12 | Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ) |  | 5000 | 0
13 | Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО) | 50 | 500 | 25000
14 | Испытание конденсаторов (УКРМ, РУ-0,4кВ) |  | 15000 | 0
15 | Испытание электродвигателей переменного тока (0,4кВ) |  | 1500 | 0 | от 1500
16 | Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ (ТН) |  | 1500 | 0
17 | Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) напряжением до 10 кВ. |  | 7500 | 0
18 | Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 10 кВ |  | 8000 | 0
19 | Испытание воздушных линий (ВЛЭП) электропередач напряжением выше 1 кВ. |  | 7500 | 0
20 | Испытание повесных изоляторов напряжением до 35кВ (ВЛЭП) |  | 3000 | 0
21 | Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)(ВЛЭП) |  | 1500 | 0
22 | Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии (КЛЭП) |  | 10000 | 0 | от 10000
23 | Трассировка КЛ с выдачей протокола (КЛЭП) |  | 15000 | 0 | от 15000-25000
24 | Испытание масляных выключателей (МВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. |  | 5000 | 0
25 | Испытание вакуумных выключателей (ВВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. |  | 7000 | 0
26 | Испытание элегазовых выключателей (ЭВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ. |  | 5000 | 0
27 | Проверка фазировки РУ-04кВ и их присоединений |  | 1200 | 0
28 | Проверка фазировки РУ-10кВ и их присоединений |  | 3500
29 | Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35 кВ (РЛНД, ЛР, ШР) |  | 3000 | 0
30 | Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ. | 900 | 200 | 180000 | от 200
31 | Испытание измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) |  | 1500 | 0
32 | Испытание КРУ и КРУ И в ЭУ напряжением до 35 кВ (КСО, КРУ) |  | 5000 | 0 | от 5000
33 | Диагностика устройств АВР. |  | 30000 | 0
34 | Испытание устройств АВР. |  | 5000 | 0
35 | Испытание опорных и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ (КСО, TPS) |  | 500 | 0 | от 500
36 | Проверка устройств релейной зашиты, автоматики и телемеханики (КСО, КРУ) |  | 5000 | 0 | от 5000
37 | Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (КСО, КРУ) |  | 2500 | 0 | от 2500
38 | Испытание сборных и соединительных шин длинна 3 метра (СЕКЦИЯ ШИН) |  | 5000 | 0 | от 2500
39 | Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 35 кВ (ВН) |  | 5000 | 0
40 | Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35 кВ и мощностью до и выше 1,6 MBA (ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL) |  | 5000 | 0 | от 5000
41 | Испытание вводов в ЭУ напряжением до 35 кВ (ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL) |  | 3000 | 0 | от 3000
42 | Тепловизионный контроль состояния электрооборудования (РУ 0,4кВ, КСО, КРУ, ВВ, МВ, ЭВ, ВН, РЛНД, ЛР, ШР,ТТ, С. Ш.) |  | 500 | 0 | от 2500
|  | Общая стоимость, руб. | чел/ч всего
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 678000
Накладные расходы
Итоги по смете:
| НДС 20% | 135600
| ВСЕГО | 813600

## Тех отчёт
15. Технический отчет.
После приемки в эксплуатацию кабельной линии, эксплуатирующая организация должна, оформить всю техническую документацию по данной кабельной линии. На каждую кабельную линию должен быть заведен паспорт, содержащий вес необходимые технические данные по линии, систематически пополняемый сведениями по испытаниям, ремонту и эксплуатации линии.
В процессе эксплуатации вести и заполнять журналы по обходам и осмотрам кабельных линий, журналы для записи дефектов и даты их устранения.
Состав технического отчета:
15.1 Протокол визуального осмотра
15.2 Протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки
15.3 Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.
15.4 Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств.
15.5 Протокол проверки и испытаний выключателей нагрузки.
15.6 Протокол проверки и испытаний разъединителей.
15.7 Протокол испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
15.8 Протокол испытания изоляции повышенным напряжением КЛ АСБ выпрямленной частоты.
15.9 Протокол проверки и испытаний силового 3-х обмоточного трансформатора до 1000 кВА с принудительным воздушных охлаждением
15.10 Протокол проверки высоковольтного выключателя и релейной защиты ячейки.
15.11 Протокол проверки реле VIP - 30 (300) и датчиков тока на устройство RM - 6 (функция D).
15.12 Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией.
15.12 Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с бумажной изоляцией
15.12 Протокол испытаний повышенным напряжением воздушных линий.
15.12 Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией.
16. Требования к персоналу.
Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал с группой 3 и выше по электробезопасности, в соответствии со стандартами установленными ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и ФЗ от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также соблюдая ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). При обслуживании комплектных трансформаторных подстанций руководствуются нормами ГОСТ 14695-80. Мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ.
К Техническому заданию прилагаются:
Приложение № 2 «Перечень, периодичность и срок выполнения работ» на 1 л., 1 экз.

## чел. ч
ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ТО И ТР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭНЕРГОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Справочник А. И. ЯЩУРА)
№ п/п | Наименование электрооборудования | Норма ТО (чел./ч.) |  |  | Норма ТР (чел./ч.) |  |  | факт ТО |  |  | факт ТР |  |  | КР (чел/ч) | Среднемес. трудозатраты чел/ч | Кол-во оборуд. | Общее кол-во чел/ч в месяц | Общее кол-во чел/ч в год | Общее кол-во чел/ч в месяц | Общее кол-во чел/ч в год | Примечание
|  | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 2 года | 3 года | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 2 года | 3 года |  |  |  | норматив |  | факт
1 | Тр-р силовой маслянный 100кВА |  |  | 1.75 |  |  | 25 | [6 empty] | 124 | 1.8472 |  | 0 | 0
2 | Тр-р силовой маслянный 160кВА |  |  | 2.1 |  |  | 30 | [6 empty] | 150 | 2.225 |  | 0 | 0
3 | Тр-р силовой маслянный 250кВА |  |  | 2.52 |  |  | 36 | [6 empty] | 179 | 2.6631 |  | 0 | 0
4 | Тр-р силовой маслянный 400кВА |  |  | 3.01 |  |  | 43 | [6 empty] | 216 | 3.1961 |  | 0 | 0
5 | Тр-р силовой маслянный 630(750)кВА |  |  | 3.57 |  |  | 51 | [6 empty] | 258 | 3.8033 |  | 0 | 0
6 | Тр-р силовой маслянный 1000(1250)кВА |  |  | 4.34 |  |  | 62 | [6 empty] | 310 | 4.5983 |  | 0 | 0
7 | Тр-р силовой маслянный 1600(2000)кВА |  |  | 5.25 |  |  | 75 | [6 empty] | 375 | 5.5625 |  | 0 | 0
8 | Тр-р силовой маслянный 2000(2500)кВА |  |  | 13.16 |  |  | 188 | [6 empty] | 447 | 10.5197 |  | 0 | 0
9 | Тр-р силовой сухой 630(750)кВА |  |  | 1.43 |  |  | 20.4 | [7 empty] | 0.805 |  | 0 | 0
10 | Тр-р силовой сухой 1000(1250)кВА |  |  | 1.74 |  |  | 24.8 | [7 empty] | 0.97889 |  | 0 | 0
11 | Тр-р силовой сухой 1600кВА |  |  | 2.1 |  |  | 30 | [7 empty] | 1.1833 |  | 0 | 0
12 | Тр-р силовой сухой 2000 (2500)кВА |  |  | 2.49 |  |  | 35.6 | [7 empty] | 1.4039 |  | 0 | 0
13 | КРУ RM6-NE-D (TPS SME, SMM), (SM-6) | 0.21 | [12 empty] | 0.21 |  | 0 | 0
14 | КРУ RM6-NE-DI (TPS SME, SMM), (SM-6) | 0.42 | [12 empty] | 0.42 |  | 0 | 0
15 | КРУ RM6-NE-IDI, (SM-6) | 0.63 | [12 empty] | 0.63 | 1 | 0.63 | 7.56
16 | КРУ RM6-NE-DIDI, (SM-6) | 0.84 | [12 empty] | 0.84 |  | 0 | 0
17 | КРУ RM6-NE-DIDII | 1.08 | [12 empty] | 1.08 |  | 0 | 0
18 | КСО-2УМ с МВ с проходными ТТ (ВМГ) | 1.76 |  |  | 9 | [8 empty] | 73 | 2.51 |  | 0 | 0
19 | КСО-2УМ с ВВ (ЭВ) с проходными ТТ | 1.19 |  |  | 13 | [8 empty] | 38 | 2.2733 |  | 0 | 0
20 | КСО-2УМ с ТН (3-х фазный) | 2 |  |  | 8 | [9 empty] | 2.6667 |  | 0 | 0
21 | КСО-2УМ с ТН (1х3 фазный) | 0.63 |  |  | 3 | [9 empty] | 0.88 |  | 0 | 0
22 | КРУ TPS (SME, SMM) с ВВ, опорн (ТТ, ТН) | 1.75 |  |  | 12.67 | [9 empty] | 2.8058 |  | 0 | 0
23 | КРУ КМ-1КФ | 2.05 |  |  | 14.87 | [9 empty] | 3.2892 |  | 0 | 0
24 | АВР до 35кВ
25 | АВР до 1кВ
26 | Выключатель нагрузки до 630А | 3 |  |  | 11 | [9 empty] | 3.9167 |  | 0 | 0
27 | Разъединитель 3х фазный до 630А | 3 |  |  | 11 | [8 empty] | 24 | 3.9167 | 4 | 15.6667 | 188
28 | РУ 0,4кВ с 12 фидерами | 2.4 |  |  | 24 | [9 empty] | 4.4 |  | 0 | 0
29 | Рубильник и переключатель, выключ автомат до 600А |  |  |  | 3 | [8 empty] | 12 | 0.41667 | 23 | 9.5833 | 115 |  |  | КР 1 раз в 6 лет
30 | Рубильник и переключатель, выключ автомат до 800А |  |  |  | 4 | [8 empty] | 16 | 0.55556 | 1 | 0.55556 | 6.6667 |  |  | КР 1 раз в 6 лет
31 | Рубильник и переключатель, выключ автомат до 1000А |  |  |  | 6 | [8 empty] | 20 | 0.77778 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 6 лет
32 | Рубильник и переключатель, выключ автомат до 1500А |  |  |  | 8 | [8 empty] | 28 | 1.0556 | 3 | 3.1667 | 38 |  |  | КР 1 раз в 6 лет
33 | Рубильник и переключатель, выключ автомат до 2000А |  |  |  | 10 | [8 empty] | 50 | 1.5278 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 6 лет
34 | Рубильник и переключатель, выключ автомат до 5500А |  |  |  | 35 | [8 empty] | 140 | 4.375 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 6 лет
35 | Конденсаторная установка УКРМ-80кВар |  |  |  | 7 | [8 empty] | 27 | 0.95833 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
36 | Конденсаторная установка УКРМ-100кВар |  |  |  | 10 | [8 empty] | 35 | 1.3194 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
37 | Конденсаторная установка УКРМ-150кВар |  |  |  | 11 | [8 empty] | 40 | 1.4722 | 1 | 1.4722 | 17.6667 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
38 | Конденсаторная установка УКРМ-200кВар |  |  |  | 13 | [8 empty] | 45 | 1.7083 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
39 | Конденсаторная установка УКРМ-250кВар |  |  |  | 16 | [8 empty] | 55 | 2.0972 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
40 | Конденсаторная установка УКРМ-300кВар |  |  |  | 21 | [8 empty] | 70 | 2.7222 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
41 | Конденсаторная установка УКРМ-400кВар |  |  |  | 24 | [8 empty] | 80 | 3.1111 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
42 | Конденсаторная установка УКРМ-500кВар |  |  |  | 28 | [8 empty] | 95 | 3.6528 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
43 | Конденсаторная установка УКРМ-750кВар |  |  |  | 34 | [8 empty] | 115 | 4.4306 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
44 | Конденсаторная установка УКРМ-900кВар |  |  |  | 39 | [8 empty] | 130 | 5.0556 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
45 | Конденсаторная установка УКРМ-1000кВар |  |  |  | 42 | [8 empty] | 140 | 5.4444 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
46 | Конденсаторная установка УКРМ-1125кВар |  |  |  | 48 | [8 empty] | 160 | 6.2222 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
47 | Конденсаторная установка УКРМ-1325кВар |  |  |  | 54 | [8 empty] | 180 | 7 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
48 | Конденсаторная установка УКРМ-1800кВар |  |  |  | 62 | [8 empty] | 225 | 8.2917 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз в 8 лет
49 | Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 4авт |  |  |  | 5 | [8 empty] | 13 | 0.59722 |  | 0 | 0
50 | Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 8авт |  |  |  | 6 | [8 empty] | 17 | 0.73611 |  | 0 | 0
51 | Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 16авт |  |  |  | 8 | [8 empty] | 23 | 0.98611 |  | 0 | 0
52 | Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 20авт |  |  |  | 10 | [8 empty] | 28 | 1.2222 |  | 0 | 0
53 | Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 30авт |  |  |  | 12 | [8 empty] | 33 | 1.4583 |  | 0 | 0
54 | Опора метал, ж/б |  |  |  | 4.43 | [9 empty] | 0.36917 | 18 | 6.645 | 79.74
55 | Прибор учёта электроэнергии |  |  |  | 4 | [9 empty] | 0.33333 |  | 0 | 0
56 | Закрытые шинопроводы распределительные на секцию длинной 3 м, 650 А |  |  |  | 3 | [9 empty] | 0.25 | 2 | 0.5 | 6
57 | КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 16-35 мм |  | 1 |  | 14 | [8 empty] | 48 | 1.5 |  | 0 | 0
58 | КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 50-70 мм |  | 1.47 |  | 21 | [8 empty] | 72 | 2.24 | 2.25 | 5.04 | 60.48
59 | КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 95-120 мм |  | 1.68 |  | 24 | [8 empty] | 82 | 2.56 |  | 0 | 0
60 | КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 150-185 мм |  | 2.31 |  | 33 | [8 empty] | 111 | 3.52 |  | 0 | 0
61 | КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 240 мм |  | 3.15 |  | 45 | [8 empty] | 158 | 4.8 |  | 0 | 0
62 | КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 400 мм |  | 2.25 |  | 75 | [9 empty] | 7 |  | 0 | 0
63 | КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 500 мм |  | 6.56 |  | 93.75 | [9 empty] | 9.9992 |  | 0 | 0
64 | ВЛ 10-0,4кВ проложенный на ж/б и метал. опорах на 1000м кабеля, сечением до 35 мм |  |  |  | 6 | [8 empty] | 19 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз 14 лет
65 | ВЛ 10-0,4кВ проложенный на ж/б и метал. опорах на 1000м кабеля, сечением 50 мм |  |  |  | 8 | [8 empty] | 28 | 0.66667 | 0.54 | 0.36 | 4.32 |  |  | КР 1 раз 14 лет
66 | ВЛ 10-0,4кВ проложенный на ж/б и метал. опорах на 1000м кабеля, сечением 70 мм |  |  |  | 11 | [8 empty] | 38 | 0.91667 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз 14 лет
67 | ВЛ 10-0,4кВ проложенный на ж/б и метал. опорах на 1000м кабеля, сечением 90мм и более. |  |  |  | 14 | [8 empty] | 48 | 1.1667 |  | 0 | 0 |  |  | КР 1 раз 14 лет
[17 empty] | 43.6194 | 523.4333
[15 empty] | Чел/смен |  | 5.4524 | 65.4292 |  |  |  | 0.357 | 0
[5 empty] | Нормативно | [9 empty] | Дней работы 2 человек |  | 2.7262 | 32.7146
[22 empty] | 1 | 0
[22 empty] | 2 | 0
2
1
#REF!
[22 empty] | Месяц | #REF!
[22 empty] | Год | #REF!

## аналитика (hidden)
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА: | Контакт от ГК ООО «Гарант групп» | г. Москва, ул. Дербеневская, д,1
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: | Выполнение комплекса технологических и организационных работ в рамках выноса электрических сетей | Ананий Сергей AnaniySV@garant-grupp.ru | технико-коммерческий специалист департамента технологических присоединений ГК ООО «Гарант групп» +7 (495) 268-04-59
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: | 29653750 | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: | до 6 месяцев
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА: | Заказчик: ООО «СИТИ КОНСТРАКШЕН» | Объект: | жилой комплекс с подземной автостоянкой
Адрес объекта: | Москва г., Большой Ордынский переулок, вл.4 | Необходимая мощность: | 928 кВт
Уровень напряжения: | 6 кВ | Категория надежности: | II
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ от ГК ООО «Гарант групп» | СТОИМОСТЬ от ГК ООО "ЭНЕРГОТРЕСТ"
I | Поставка электротехнического оборудования | 22191250 |  | 3892000
II | Исходно-разрешительная документация | 300000
III | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 5622500
IV | Документальное сопровождение окончания процесса технологического присоединения | 1540000
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: | 29653750
Анализ КП № 655-К от 23 января 2019г. от ГК ООО «Гарант групп»
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ от ГК ООО «Гарант групп» | СТОИМОСТЬ на 4-й кв. 2018г.
I | Поставка электротехнического оборудования
1 | Организация встраиваемой ТП в составе (оборудование МКС): - трансформатор силовой ATSE 250 кВА, 6/0,4 кВ, схема соединения обмоток - D/Y^11 - 2 шт. - распределительное устройство РУВН-6 кВ: RM6 типа NE-IDI - 2 шт., плата телемеханики - 3 шт., контакты 2 но + 2 нз функции I - 4 шт.; RM6 типа NE-IIII - 2 шт., УТКЗ - 6 шт., мотор редуктор функции I - 6 шт., плата телемеханики - 6 шт., контакты 2 но + 2 нз функции I - 8 шт. - распределительное устройство РУНН-0,4 кВ: РУ 0,4 кВ-10-1250-1250 - 1 компл. - АВР 6-20 кВ - 1 шт. - ШПСН - 2 шт. - ЩТЗТ - 2 шт. - ЩТМ - 1 шт. - ITR-3 - 2 шт. - кабельные перемычки РУВН и РУНН - компл. - заземляющее устройство (внешний и внутренний контур) - 1 компл. - адаптер изоляционный T-образный RICS-5133 - 8 компл. - светильник настенный со светодиодной лампой - 20 шт. - розетка с заземляющим контактом - 2 шт. - выключатель поворотный двухполюсный - 4 шт. - электроконвектор КЭ - 1 - 2 шт. - расходные, крепежные, изоляционные детали (согласно проектной документации) | 9885000
| Организация встраиваемой ТП в составе (оборудование абонента): - трансформатор силовой ATSE 1000 кВА, 6/0,4 кВ, схема соединения обмоток - D/Y^11 - 2 шт. - распределительное устройство РУВН-6 кВ: RM6 типа NE-IDI VIP 400 - 2 шт., независимый расцепитель - 2 шт.; КСО ИТН - 2 шт. - ЯСН - 3 шт. - ЩТЗТ - 2 шт. - ШУ 2Т - 2 шт. - ITR-3 - 1 шт. - кабельные перемычки РУВН и РУНН (без учета КЛ для ГРЩ) - компл. - заземляющее устройство (внутренний контур) - 1 компл. - светильник настенный со светодиодной лампой - 10 шт. - розетка с заземляющим контактом - 2 шт. - выключатель поворотный двухполюсный - 3 шт. - электроконвектор КЭ - 1 - 1 шт. - расходные, крепежные, изоляционные детали (согласно проектной документации) | 6985000
| Организация встраиваемой ТП в составе (оборудование абонента): - распределительное устройство РУНН-0,4 кВ: ГРЩ 2500 (АВВ) (аппараты, корпус АВВ, шины медные) -1 компл. - кабельные перемычки РУНН (трансформатор 1000 кВА (луч 4, луч Б) - ГРЩ (секция 1 и секция 2)) -компл. | 4415000
2 | Организация участков КЛ 10 (0,4) кВ от точек врезки до новой ТП: - кабель силовой марки АПвПуг 3х(1х120/35)(суммарная длина кабеля « 676 м) - кабель силовой марки АПвБШп(г) 4х95 (суммарная длина кабеля « 257 м) - песок - 33,32 м куб. - концевые термоусаживаемые муфты POLT 12D/1X0-L10D - 4 компл. - муфты соединительные СПтп10-70/120 - 4 компл. - концевые термоусаживаемые муфты 4КВтп-МКС-70/120 - 4 шт. - муфты соединительные 4Стп-МКС 150/240 - 4 шт. - закладные детали для устройства пересечений с существующими инженерными коммуникациями (труба ПНД d160 « 232 м («Эколайн Мультипро» с индексом МКС), уплотнители кабельных проходов УКПт - 44 шт., заглушки для резервных труб ПКП-2 - 18 шт.) - асфальтобетон мелкозернистый - 2,79 м куб. - асфальтобетон крупнозернистый - 2,28 м куб. - бетон В 7,5 - 4,57 м куб. | 906250
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА: |  | 22191250
II | Исходно-разрешительная документация
1 | Оформление исходно-разрешительной документации для проведения земляных работ при прокладке кабельных линий: - открытие ордера объединения административно-технических инспекций г. Москвы (ОАТИ) на производство земляных работ по разработке кабельной траншеи - разработка проекта производства работ (ППР) и согласование плана-графика по прокладке кабельных линий | 300000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА: |  | 300000
III | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
1 | Выполнение комплекса электромонтажных работ для нового строительства: - земляные работы по разработке траншеи под прокладку кабельной линии (52,2+21,6 м) - устройство песчаной подушки - укладка закладных деталей в местах пересечения кабельной трассы с существующими инженерными коммуникациями - прокладка кабеля марки АПвПуг 3х(1х120/35), АПвБШп(г) 4х95 - монтаж муфт концевых и соединительных - выполнение благоустройства в местах разработки кабельной траншеи - доставка материалов и оборудования на объект | 1062500
| Устройство ТП: - сооружение РУВН 6 кВ встроенной ТП - организация кабельных вводов от РУВН 6 кВ до силовых трансформаторов - установка силовых трансформаторов aTSE 1000 кВА, 6/0,4 кВ - 2 шт., aTSE 250 кВА, 6/0,4 кВ - 2 шт. - сооружение РУНН 0,4 кВ встроенной ТП: монтаж ГРЩ 2500, монтаж РУ 0,4 кВ-10-1250-1250 - монтаж кабельных перемычек ВН, НН - организация учета - организация контура заземления (внешнего и внутреннего) | 2640000
| - сооружение РУНН 0,4 кВ встроенной ТП: монтаж ГРЩ 2500, монтаж РУ 0,4 кВ-10-1250-1250 - монтаж кабельных перемычек НН (трансформатор 1000 кВА (луч 4, луч Б) - ГРЩ (секция 1 и секция 2)) | 350000
2 | Пусконаладочные работы: - наладка устройств релейной защиты и автоматики, цепей вторичной коммутации во вновь сооружаемой ТП - измерение сопротивления изоляции кабельных линий - фазировка ЛЭП - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами - электроизмерительная лаборатория - технический отчет (техническая документация) | 1495000
3 | Закрытие исходно-разрешительной документации для проведения земляных работ при прокладке кабельных линий: - контрольно-геодезическая съемка (КГС) подземных коммуникаций по факту завершения прокладки кабельных линий (геодезические измерения, камеральная обработка результатов съемки, размещение исполнительной схемы на Сводном плане подземных коммуникаций и сооружений в г. Москве) - закрытие ордера объединения административно-технических инспекций г. Москвы (ОАТИ) на производство земляных работ по разработке кабельной траншеи | 75000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА: |  | 5622500
IV | Документальное сопровождение окончания процесса технологического присоединения
1 | Документальное сопровождение процесса выноса (замещения) объектов электросетевого хозяйства ПАО «МОЭСК»: - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергетического объекта (вновь сооружаемого) от Ростехнадзора - передача в собственность МКС - филиала ПАО «МОЭСК» полностью законченных строительством электрические сети (КЛ 6 кВ) и трансформаторную подстанцию (РУ 6 кВ и силовые трансформаторы) - переоформление Акта об осуществлении технологического присоединения (для абонентов по 0,4 кв) | 715000
2 | Документальное сопровождение процесса технологического присоединения: - переоформление Акта об осуществлении технологического присоединения - получение Акта допуска прибора учета в эксплуатацию | 825000
- оформление заявки на вызов специалиста Ростехнадзора - сдача электроустановки инспектору Ростехнадзора - получение акта допуска в эксплуатацию электроустановки от Ростехнадзора
- корректировка Договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЭТАПА: |  | 1540000
ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: |  | 29653750
Примечание: | 1. Плата по заключенному соглашению о компенсации потерь (СКП) на ликвидируемые и выносимые из зоны строительства и благоустройства территории электрические сети осуществляется Заказчиком отдельно по выставленному счету ПАО «МОЭСК».
2. Распределительное устройство РУНН-0,4 кВ: ГРЩ 2500 можно выполнить на оборудовании Schneider Electric. Тогда стоимость оборудования ГРЩ будет составлять 3 125 000 руб. с учетом НДС. Стоимость кабельных перемычек РУНН составляет 620 000 руб. с учетом НДС.
9 885 000 р.
????????????????.