## БЮДЖЕТ арх (hidden)
Калькуляция расчета ценовых показателей по исполнению работ в интересах PPF Retail Estate Russia Выполнение работ по монтажу системы временного электроснабжения для обеспечения механизации строительства по адресу: г. Москва
[5 empty] | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  | 17415500 | руб.
[5 empty] | Стоимость материалов |  | 12121200 | руб.
[5 empty] | Стоимость работ |  | 5294300 | руб.
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Консалтинг: Разработка РД, ТТК, ППР, получение ордера на проведение земляных работ |  |  |  |  | 1090000 |  | 1090000
1.1 | Получение технических условий на присоедение к кабельным сетям 10 кВ "Ри-Энерго" проектируемых кабельных линий 10 кВ сети временного электроснабжения строительства | компл. | 1 | 15000 |  | 15000 |  | 15000
1.2 | Проведение комплекса ПИР Разработка и согласование рабочей документации сети временного электроснабжения строительства с районом МКС и другими службами "МОЭСК",балансодержателями территории, владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций и коммуникаций в охранной зоне которых будут проводится яработы, ГБУ "Жилищник", ГБУ "Автомобильные дороги", "Москультнаследие", АО "Метрополитен", АО "Мосгаз", отделом подземных сооружений АО "МОСГОРГЕОТРЕСТ", Заказчиком и др. требуемыми для согласования организациями | компл. | 1 | 550000 |  | 550000 |  | 550000
1.3 | Заключение соглашений о компенсации потерь и договора технического надзора за строительством | компл. | 1 | 220000 |  | 220000 |  | 220000
1.4 | Разработка и согласование ППР на проведение земляных работ, открытие ордера на производство работ. | компл. | 1 | 90000 |  | 90000 |  | 90000
1.5 | Подготовка комплекта исполнительной документации по СМР, ЭМР по кабельным линиям 10 кВ и монтажу высоковольтного оборудования: ИКВН-10 кВ и КТПН-10 кВ с выполнением исполнительной геодезической съемки, сдачей данных в МОСГЕОТРЕСТ, службу кабельных сетей (при необходимости) Подписание акта о выполнении ТУ. | компл. | 1 | 100000 |  | 100000 |  | 100000
1.6 | Согласование системы учёта, ЭЭ в Мосэнергосбыт, получение уставок в службе СРЗИА | компл. | 1 | 65000 |  | 65000 |  | 65000
1.7 | Cдача электроустановки системы временного электроснабжения в эксплуатацию в МТУ РТН "Энергонадзор". Получение акта технологического присоединения. | компл. | 1 | 50000 |  | 50000 |  | 50000
2 | Поставка МТР | [5 empty] | 12121200 | 12121200
2.1 | Плита дорожная ПДП 3х1,75 с доставкой | шт. | 26 |  | 5300 |  | 137800 | 137800
2.2 | Щебень под плиты | м3 | 100 |  | 2200 |  | 220000 | 220000
2.3 | Фундаментные железобетонные блоки ФБС -24-4 | шт. | 36 |  | 3400 |  | 122400 | 122400
2.4 | Передвижная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 1000 кВа проходного типа (комплект с ВкН типа ВВ, у/у, РЗА) с ограждением | компл. | 4 |  | 1450000 |  | 5800000 | 5800000
2.5 | ИКВН-10 кВ с ВВ выключателями 10 кВ, РЗА, УКРМ-10 кВ | компл. | 1 |  | 2450000 |  | 2450000 | 2450000
2.6 | Полоса стальная 40х4 | м. | 100 |  | 120 |  | 12000 | 12000
2.7 | Уголок стальной 75х75х5 | м. | 75 |  | 500 |  | 37500 | 37500
2.8 | Кабель АПВПуг 1х400 | м. | 1650 |  | 750 |  | 1237500 | 1237500
2.9 | Кабель АСБ 3х240 мм2 | м. | 1100 |  | 1300 |  | 1430000 | 1430000
2.10 | Труба ПНДØ225мм | м. | 100 |  | 1500 |  | 150000 | 150000
2.11 | Кабельная соединительная муфта 1ПСТ-10-300/400 (Б) нг-LS | шт. | 6 |  | 7000 |  | 42000 | 42000
2.12 | Кабельная концевая муфта 1 ПКВТ-10 (400) | компл. | 2 |  | 8000 |  | 16000 | 16000
2.13 | Кабельная концевая муфта 3 КНТП-10-150/240-Б | шт. | 8 |  | 4500 |  | 36000 | 36000
2.14 | Песок | м3 | 300 |  | 600 |  | 180000 | 180000
2.15 | Плитка ПЗК 360х480 | шт. | 2083.3333 |  | 120 |  | 250000 | 250000
3 | СМР, ЭМР монтаж КТПН-10/0,4 кВ и прокладка КЛ-10 кВ в траншее с монтажом кабельных муфт |  |  |  |  | 3729300 |  | 3729300
3.1 | Устройство площадок для установки КТПН, ИКВН из дорожных плит(с доставкой) ПДП 3х1,75 | шт. | 26 | 2500 |  | 65000 |  | 65000
3.2 | Монтаж железоб. блоков ФБС -24-4 | шт. | 36 | 2500 |  | 90000 |  | 90000
3.3 | Монтаж КТПН-1000 кВА 10/0,4 кВ | компл. | 4 | 80000 |  | 320000 |  | 320000
3.4 | Монтаж ИКВН-10 кВ | компл. | 1 | 80000 |  | 80000 |  | 80000
3.5 | Прокладка в траншее КЛ-10 кВ тип АПВПуг1*400 | м. | 1650 | 950 |  | 1567500 |  | 1567500
3.6 | Прокладка в траншее КЛ-10 кВ тип АСБ 3х240мм2 | м. | 1100 | 950 |  | 1045000 |  | 1045000
3.7 | Устройство закрытого перехода методом ГНБ 1 скв. Ø450мм с протаскиванием 2-х труб ПНДØ225мм | п.м. | 50 | 8000 |  | 400000 |  | 400000
3.8 | Вывоз грунта | м3 | 237 | 400 |  | 94800 |  | 94800
3.9 | Монтаж концевых кабельных муфт 10 кВ | шт. | 10 | 4000 |  | 40000 |  | 40000
3.10 | Монтаж соединительных кабельных муфт 10 кВ | шт. | 6 | 4500 |  | 27000 |  | 27000
4 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 475000 |  | 475000
4.1 | ПНР КТПН-10/0,4 кВ | компл. | 4 | 55000 |  | 220000 |  | 220000
4.2 | ПНР ИКВН-10 кВ | компл. | 1 | 55000 |  | 55000 |  | 55000
4.3 | Измерения и испытания кабельных линий 10 кВ | каб. линия | 10 | 20000 |  | 200000 |  | 200000
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, включая: | 17415500
| Стоимость материалов | 12121200
| Затраты на субкооперацию, | 3572500
| Рентабельность Энерготрест, руб | 1721800
| Рентабельность Энерготрест, % | 9.887%
| Расходные статьи, включая: | 3572500
| Консалтинг (ПИР, РД, согласования, взаимодейсвия) | 1090000
| Услуги сметчика, геодезиста | 140000
| Охрана объекта, МТР | 100000
| Аренда/привлечение авто-, технологической техники | 750000
| ПНР | 475000
| Аренда оснащения для выполнения земляных работ под временные ограждения (600м) | 367500
| Устройство закрытого перехода методом ГНБ | 400000
| Доп. Оснастка лебедка, расходники, бытовки под склад и размещение персонала | 250000
| Общий срок реализации проекта (оптимистич.), включая | 6.5 | мес.
| Срок выполнения организационно-подг. работ (ТУ, ПИР, Геотрест) | 75 | кал. дней
| Срок поставки МТР | 60 | кал. дней
| Срок производства СМР, ЭМР, ПНР | 60 | кал. дней
| Допуск в эксплуатацию | 15 | кал. дней

## БЮДЖЕТ
Сметный расчета ценовых показателей по исполнению работ в интересах Дельта Ком Выполнение работ по монтажу системы временного электроснабжения по двухлучевой схеме для обеспечения механизации строительства по адресу: г. Москва
[5 empty] | БЮДЖЕТ ПРОЕКТА |  | 12595615 | руб.
[5 empty] | Стоимость материалов |  | 7796615 | руб.
[5 empty] | Стоимость работ |  | 4799000 | руб.
№ п/п | Наименование работ, материалов, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб.
|  |  |  | Стоимость работ | Стоимость материалов | Стоимость работ | Стоимость материалов | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Консалтинг: Разработка РД, ТТК, ППР, получение ордера на проведение земляных работ |  |  |  |  | 585000 |  | 585000
1.1 | Проведение комплекса ПИР Разработка и согласование рабочей документации сети временного электроснабжения строительства с районом МКС и другими службами "МОЭСК",балансодержателями территории, владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций и коммуникаций в охранной зоне которых будут проводится работы,, отделом подземных сооружений АО "МОСГОРГЕОТРЕСТ", Заказчиком и др. требуемыми для согласования организациями, Согласование системы учёта, ЭЭ в Мосэнергосбыт, получение уставок в службе СРЗИА. Разработка и согласование ППР на проведение земляных работ, открытие ордера на производство работ. Cдача электроустановки системы временного электроснабжения в эксплуатацию в МТУ РТН "Энергонадзор". Получение акта технологического присоединения. | компл. | 1 | 500000 |  | 500000 |  | 500000
1.2 | Подготовка комплекта исполнительной документации по СМР, ЭМР, ПНР по кабельным линиям 10 кВ и монтажу высоковольтного оборудования: ИКВН-10 кВ и КТПН-10 кВ с выполнением исполнительной геодезической съемки, сдачей данных в МОСГЕОТРЕСТ, службу кабельных сетей (при необходимости) Подписание акта о выполнении ТУ. | компл. | 1 | 85000 |  | 85000 |  | 85000
2 | Поставка МТР | [5 empty] | 7796615 | 7796615
2.1 | Щебень под ФБС | м3 | 15 |  | 2300 |  | 34500 | 34500
2.2 | Фундаментные железобетонные блоки ФБС -24-4-4 | шт. | 10 |  | 3950 |  | 39500 | 39500
2.3 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 1000 кВа проходного типа (комплект с ВкН типа ВВ, у/у, РЗА) с установкой стационарных ограждений | компл. | 4 |  | 1200000 |  | 4800000 | 4800000
2.4 | ИКВН-10 кВ двухсекционный стандартного исполнения с установкой системы учета на каждую секцию и обустройством стационарного ограждения | компл. | 1 |  | 1030978 |  | 1030978 | 1030978
2.5 | Полоса стальная 40х4 | м. | 100 |  | 145 |  | 14500 | 14500
2.6 | Уголок стальной 75х75х5 | м. | 75 |  | 595 |  | 44625 | 44625
2.8 | Кабель АПвБП-10 кВ 3х120 мм2 | м. | 1300 |  | 770 |  | 1001000 | 1001000
2.9 | Труба ПНДØ160мм | м. | 1300 |  | 467 |  | 607100 | 607100
2.10 | Кабельная концевая муфта 1ПКВТ -10-300/400-Б (наконечник под болт) | шт. | 6 |  | 2652 |  | 15912 | 15912
2.11 | Кабельная концевая муфта 3 ПКНТП-10-70/120-Б (наконечник под болт) | шт. | 10 |  | 6900 |  | 69000 | 69000
2.12 | Песок с доставкой | м3 | 120 |  | 480 |  | 57600 | 57600
2.13 | Плитка ПЗК 360х480 | шт. | 2100 |  | 39 |  | 81900 | 81900
3 | СМР, ЭМР монтаж КТПН-10/0,4 кВ и прокладка КЛ-10 кВ в траншее с монтажом кабельных муфт |  |  |  |  | 3684000 |  | 3684000
3.1 | Устройство ограждения КТПН, ИКВН | компл. | 5 | 9500 |  | 47500 |  | 47500
3.2 | Устройство контура заземления КТПН, ИКВН | компл. | 5 | 9500 |  | 47500 |  | 47500
3.3 | Монтаж железоб. блоков ФБС -24-4 | шт. | 36 | 4000 |  | 144000 |  | 144000
3.4 | Монтаж КТПН-1000 кВА 10/0,4 кВ | компл. | 4 | 320000 |  | 1280000 |  | 1280000
3.5 | Монтаж ИКВН-10 кВ | компл. | 1 | 200000 |  | 200000 |  | 200000
3.6 | Прокладка в траншее КЛ-10 кВ тип АПвБП 3х120 мм2 в трубе ПНД | м. | 1300 | 1450 |  | 1885000 |  | 1885000
3.7 | Монтаж концевых кабельных муфт 10 кВ | шт. | 16 | 5000 |  | 80000 |  | 80000
4 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 530000 |  | 530000
4.1 | ПНР КТПН-10/0,4 кВ | компл. | 4 | 75000 |  | 300000 |  | 300000
4.2 | ПНР ИКВН-10 кВ | компл. | 1 | 106000 |  | 106000 |  | 106000
4.3 | Измерения и испытания кабельных линий 10 кВ | каб. линия | 7 | 12000 |  | 84000 |  | 84000
4.4 | Измерения сопротивления и предоставление паспорта ЗУ | компл. | 5 | 8000 |  | 40000 |  | 40000
| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, включая: | 12595615
| Стоимость материалов | 7796615
| Затраты на субкооперацию, | 1895000
| Рентабельность Энерготрест, руб | 2904000
| Рентабельность Энерготрест, % | 23.06%
| Расходные статьи, включая: | 1895000
| Консалтинг (ПИР, РД, согласования, взаимодейсвия) | 585000
| Услуги сметчика, геодезиста | 100000
| Охрана объекта, МТР | 80000
| Аренда/привлечение авто-, технологической техники | 400000
| ПНР | 480000
| Доп. Оснастка лебедка, расходники, бытовки под склад и размещение персонала | 250000
| Общий срок реализации проекта (оптимистич.), включая | 4.5 | мес.
| Срок выполнения организационно-подг. работ (ТУ, ПИР, Геотрест) | 60 | кал. дней
| Срок поставки МТР | 45 | кал. дней
| Срок производства СМР, ЭМР, ПНР | 30 | кал. дней
| Допуск в эксплуатацию | 15 | кал. дней

## ТРАНШЕЯ (hidden)
Участок | Траншея |  |  | Объем, м3 | Вывоз грунта | Объем, м3
| Длина, п.м. | Ширина, м. | Глубина, м. | выемка грунта, с Кразрыхл=1,2 |  | песчаная подушка под лоток Купл.=1,2 | обратная засыпка песком Купл.=1,2 | Обратная засыпка грунтом
при толщине слоя, мм
[6 empty] | 150 | 150 | 21
Кабель АПВПуг 1х400мм2 | 155 | 0.5 | 0.7 | 65.1 | 27.9 | 13.95 | 13.95 | 37.2
Кабель АПвБП 3х120/16-10 | 780 | 0.5 | 0.7 | 327.6 | 140.4 | 70.2 | 70.2 | 187.2
Длина, м.
Материалы:
Кабель АПВПуг 1х400мм2 | 512.6625 | 520
Кабель АПвБП 3х120/16-10 | 859.95 | 860
Песок | 168.3 | 170
Плитка | 1947.9167 | 2000